威海市水务集团有限公司选定三偏心全金属硬密封蝶阀年度供应商预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年07月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务集团有限公司选定三偏心全金属硬密封蝶阀年度供应商预算征集

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-030

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司三偏心全金属硬密封蝶阀的预算价格，三偏心全金属硬密封蝶阀规格型号详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

4、供货期：自甲方通知之日起 5 日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。

- 5、质保期：自验收合格之日起不少于10年。

- 6、预算价格包括但不限于三偏心全金属硬密封蝶阀的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、指导安装、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年07月04日17时00分至2025年07月11

- 日17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

- 4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

- 四、发布公告媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 1、采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 第二部分 技术要求

- 一、标准要求

- 本次所招三偏心全金属硬密封蝶阀满足JB/T 8527-2015 《中华人民共和国机械行业标准 金属密封蝶阀》的标准要求。

- 二、技术要求

- 1.结构形式

- 三偏心式蝶阀。

- 2.螺栓：采用304不锈钢螺栓或不低于8.8级的高强度螺栓。

- 3.结构长度

- 按照GB 12221-2005的规定

- 4.结构

- 4.1蝶阀应保持蝶板处于关闭位置时，内件不得有任何部位超出阀体的连接端面。

- 4.2报价人应提供蝶阀全开时启闭件超出阀体连接端面的所有必要尺寸。

- 5.壳体强度

- 蝶阀在壳体强度试验后，不应有结构损伤，壳体承压面与任何固定的阀体连接处不应有可见渗漏，内件不得有残留变形。

- 6.密封

- 6.1阀板密封圈材质为304不锈钢；阀体密封面采用堆焊工艺的304不锈钢；阀杆与阀体的密封是采用柔性石墨填料密封。

- 6.2蝶阀在全关位置的泄露量应符合GB/T13927-2008中D级的规定，或按照招标人要求。

- 7.空载启闭操作

- 在空载情况下操作3次，配置的驱动机构应能平稳地启闭操作蝶阀，无卡阻和异响现象，并能达到密封要求。

- 8.带压启闭操作

- 应在最大允许工作压压差下操作20次，配置的驱动机构应能平稳地启闭操作蝶阀，无卡阻和异响现象，并能达到密封要求。

- 9.外观质量

- 9.1产品外观应平整、无飞边、无棱角，标记应清晰、端正。

- 9.2蝶阀涂层应平整、色泽一致，不应有流痕、挂漆、漏漆、脱落、气泡等缺陷。

- 10.阀体

- 阀体材质为WCB或球墨铸铁

- 钢制阀门(WCB)，钢制材料的压力-温度额定值应符合GB/T 12224-2015的规定。

- 法兰连接，铸铁与球墨法兰连接尺寸和密封面形式按GB/T 17241.2-2024的规定；阀体上应标有指示蝶阀密封方向或主密封方向的箭头。

- 11.阀座

- 整个阀座周围具有压缩力密封，确保阀门实现无气泡“气密性”密封。

- 12.阀板

- 阀板材质为WCB或球墨铸铁；

- 蝶板应避免直角过渡和突变以减小流阻；蝶般厚度不宜超过阀杆直径的2.25倍；蝶板应在1.5倍最大允许压差下不发生有害永久变形和不发生损坏。

- 13.阀杆

- 材质为2Cr13马氏体不锈钢；

- 阀杆应能承受蝶板1.5倍最大允许压差下的载荷；蝶杆和蝶板的连接强度应能承受阀杆所传递的最大扭矩。

- 14.阀杆轴承

- 在阀体两端轴座内设置轴承。在蝶阀的使用中，轴承应能承受阀杆所传递的最大负荷，且蝶阀和阀杆应转动灵活；有轴向力的阀门，应在阀杆端部设置推力轴承，以承受轴向推力和控制蝶板的轴向窜动，不允许用弹性圈来止推。

- 15.驱动装置

- 手动或者电动，具体响应招标人要求。

- 16.卫生要求

- 用于饮用水、食品、医疗等领域时，蝶阀的卫生要求应符合GB/T17219的规定。

- 相关技术标准要求

- a、设计标准：JB/T 8527-2015《金属密封蝶阀》；

- c、法兰结构长度：GB/T 12221-2005《金属阀门结构长度》。

- d、试验和检验：JB/T 8527-2015《金属密封蝶阀》。

- e、TSGD7002-2006TSG特种设备安全技术规范 《压力管道元件型式试验规则》

- 三、提供产品有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告扫描件。

- 第三部分 报价函格式

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | - 单位 | 暂定年用量 | 不含税单价（元） | 含税单价 (元) | 暂定含税合价（元） | 品牌 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三偏心全金属硬密封手动蝶阀 （1.0MPa） （双向蝶阀） 正向压力1.0MPa 反向压力0.6MPa | DN100 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DN150 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DN200 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DN250 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DN300 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DN400 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DN500 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DN600 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | DN700 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DN800 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DN900 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DN1000 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DN1200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | DN1400 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 三偏心全金属硬密封电动蝶阀 （1.0MPa） （双向蝶阀） 正向压力1.0MPa 反向压力0.6MPa | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DN200 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | DN250 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | DN300 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | DN400 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | DN500 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DN600 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | DN700 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | DN800 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | DN900 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | DN1000 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | DN1200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | DN1400 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 三偏心全金属硬密封手动蝶阀 （1.6MPa） (双向蝶阀) 正向压力1.6MPa 反向压力0.6MPa | DN100 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | DN250 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | DN300 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | DN400 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | DN500 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | DN600 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | DN700 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | DN800 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | DN900 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | DN1000 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | DN1200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | DN1400 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、包括但不限于三偏心全金属硬密封蝶阀的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、指导安装、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

- 二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

- 四、发票（普票）、税率（%）：         。

- 五、质保期：自验收合格之日起        年。

- 六、以上材料存在分批次送货情况。

- 七、最终总价按实际采购量进行结算。

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日